| Руководитель учреждения и работник, ответственный за пожарную безопасность и проведение противопожарного инструктажа, не прошли обучение в объеме пожарно-технического минимума по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам с отрывом от производства. | п.3 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390); п.п.31, 32, 36. НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» |  |
| --- | --- | --- |
| В отношении каждого объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленные разделом XVIII правил противопожарного режима в РФ (порядок содержания эвакуационных путей; требования при проведения мероприятий с массовым пребыванием людей; расположение мест для курения, применения открытого огня, проведения огневых или иных пожароопасных работ; обязанности и действия все работников МБОУ «Бурдыгинская СОШ» при пожаре и т.д.). | п.2 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390) |  |
| Руководителем объекта не обеспечено наличие на дверях помещений складского и производственного назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс в соответствии с главами 5, 7 и 8 ФЗ от 22.07.08 г. N 123. | п.20 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390) |  |
| Не осуществляется, с периодичностью не менее 1 раз в квартал, осмотр и проверка порошковых огнетушителей (отсутствую соответствующие записи в эксплуатационных паспортах). | п. 478 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390); п.4.3.6. СП 9.13130.2009 |  |
| Не все первичные средства (огнетушители) расположенные в зданиях МБОУ «Бурдыгинская СОШ» учтены в специальном журнале. | п. 478 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390) |  |
| Здание средней школы 1974 года постройки по адресу: Сорочинский район, с. Бурдыгино, ул. Школьная, 1а |  |  |
| В помещениях здания расположены порошковые №№ 1, 12, которые находятся в неисправном состоянии (без давления по манометру). | п.478 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390) |  |
| Путь эвакуации со сцены выполнен по 2-м ступенькам, необходимо по трем с одинаковой высотой и шириной проступи. |  |  |
| Исправность ограждения на кровле здания школы. |  |  |
| Здание детского сада 1989 года постройки по адресу: с. Бурдыгино, ул. Центральная, 118 |  |  |
| В помещениях здания средней школы имеется два порошковых огнетушителя, которые своевременно небыли перезаряжены в 2015 году. | п.478 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390); табл.1 п.4.4.1. СП 9.13130.2009 |  |
| По направлению движения к пожарному гидранту, являющимся источником противопожарного водоснабжения, на фасаде здания детского сада отсутствует указатель с четко нанесенными цифрами расстояния до его месторасположения. | п. 55 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) |  |
| На пути эвакуации в лестничной клетке на уровне 1-го этажа, блокируя его, размещены различные предметы и материалы (двери, линолеум, кафель, металлические тазики). | под.п.«Б» п.36 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390) |  |
| На пути эвакуации в лестничной клетке на уровне 1-го этажа покрытие пола имеет повреждения в виде обрушения части пола. | п.33 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390) |  |
| У противопожарной двери помещения пищеблока размещено приспособление, препятствующей нормальному закрыванию противопожарной двери. | п.62 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390) |  |
| Самозакрывающиеся двери лестничной клетки на уровне второго этажа здания зафиксированы в открытом положении. | под.п.«Г» п.42 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390) |  |
| Ширина коридора, с учетом выполнения двухстороннего направления открывания дверей в коридор, менее 1 м (фактически 0,57м). | п.33 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390); п.п.6.26*, 6.27 СНиП 21-01-97*; п.4.6. СНиП 2.01.02-85* |  |
| Руководитель организации не организовал проведение повторных эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц на крышу здания с составлением соответствующих актов испытаний. | п.24 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390); п.п. 3.4, 5.3 НПБ 245-2001 |  |
| Для гладильни используются помещение, где предусмотрены не противопожарные (деревянные) двери с пределом огнестойкости менее EI 30 (30 минут). | п.3.2. СНиП II-А.5-70; п.п.5.14*, 7.20. СНиП 21-01-97*; п.1.82 СНиП 2.08.02-89*; п.6.27 СНиП 31-06-2009 |  |
| Здание школы 1975 года постройки по адресу: Сорочинский район, п. Октябрьский, ул. Октябрьская, 30 |  |  |
| По направлению движения к пожарному гидранту, являющимся источником противопожарного водоснабжения, на фасаде здания школы отсутствует указатель с четко нанесенными цифрами расстояния до его месторасположения. | п. 55 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) |  |
| Здание детского сада 1975 года постройки по адресу: Сорочинский район, п. Октябрьский, ул. Октябрьская, 32 |  |  |
| По направлению движения к пожарному гидранту, являющимся источником противопожарного водоснабжения, на фасаде здания школы отсутствует указатель с четко нанесенными цифрами расстояния до его месторасположения. | п. 55 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) |  |
| Осуществляется сжигание отходов и тары в местах, находящихся на расстоянии менее 50 м от зданий. | п.77 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390) |  |
| Второй эвакуационный выход из помещения спальни перекрыт различными предметами и материалы (коробки, игрушки, мебель). | под.п.«Б» п.36 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390) |  |
| Первичные средства пожаротушения (огнетушители) в помещениях детского сада размещены на стене за деревянными шкафчиками и на высоте более 1,5 м от пола до верха огнетушителей (фактически 1,8 м). | п.480 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390); п.4.2.7 СП 9.13130.2009 |  |
| В помещениях имеется один порошковый огнетушитель, который своевременно не перезаряжен в 2014 году. | п.478 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390); табл.1 п.4.4.1. СП 9.13130.2009 |  |
| В складском помещении электросветильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем) предусмотренный конструкцией светильника. | под.п.«В» п.42 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390) |  |
| У противопожарной двери помещения пищеблока размещено приспособление, препятствующей нормальному закрыванию противопожарной двери. | п.62 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390) |  |
| Руководитель организации не организовал проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий между потолочным перекрытием и противопожарными стенами складского помещения и гладильни. | п.22 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390) |  |